## List1
Naročnik: | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota,
Šolsko naselje 12,
9000 Murska Sobota
Objekt: | Medpodjetniški izobraževalni center POMURJE – MIC POMURJE
Št. proj. : | 12073
Faza: | PZI
POPIS DEL ZA
STROJNE INŠTALACIJE
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih,
detajlih in opisih.

## REKAPITULACIJA
Naročnik: | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota,
Šolsko naselje 12,
9000 Murska Sobota
Objekt: | Medpodjetniški izobraževalni center POMURJE – MIC POMURJE
Št. proj. : | 12073
Faza: | PZI
REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE
05 00 | DEMONTAŽA | 0
05 01 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
05 02 | OGREVANJE | 0
05 03 | OGREVANJE-HLAJENJE VRF | 0
05 04 | PREZRAČEVANJE | 0
05 05 | CNS | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE (EUR): | 0
Opomba: Cene v posameznih delih so na enoto in vrednosti v EUR brez DDV!

## DEMONTAŽA
5 | STROJNE INSTALACIJE
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
05 00 | DEMONTAŽA
Vsa demontažna dela ocenjena, natančni popis del možen na objektu ob demontaži gradbenih konstrukcij.
05 00 1 | Demontažna dela
_Odtranitev vseh jeklenih cevovodov obstoječega sistema ogrevanja po objektu.
| DN10 | m | 200
| DN15 | m | 110
| DN20 | m | 120
| DN25 | m | 100
| DN32 | m | 50
| DN40 | m | 80
| DN50 | m | 10
| DN65 | m | 25
| DN80 | m | 25
| _Odstranitev vseh pocinkanih prezračevalnih kanalov po objektu, vključno z pripadajočo opremo. | kg | 500
| _Odstranitev odvodnih ventilatorjev (kanalski, strešni). | kpl | 1
_Odstranitev vseh sanitarnih elementov, vodovodnih cevovodov in kanalizacijskih cevovodov
| školjka | kpl | 12
| umivalnik | kpl | 16
| pisuar | kpl | 6
| tuš | kpl | 6
| notranji hidrant | kpl | 1
_Odvoz na odlagališče odpadkov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## VODOVOD IN KANALIZACIJA
5 | STROJNE INSTALACIJE
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
05 01 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
05 01 1 | Vodomer DN50
Za merjenje nihajočih pretokov, primeren za hladno vodo do 30°C (do 50°C). Skupaj z dvema zapornima ventiloma DN65, PN16, nepovratno loputo DN65. Vodomer je umerjen, atestiran in preizkušen od ustreznega podjetja. Nazivni premer DN50, nazivni pretok 0.5-15 m3/h. Komplet z dodatno opremo za prenos podatkov na računalnik ter vsem povezovalnim, pritrdilnim in tesnostnim materialom.
Dimenzija: DN 50
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 01 2 | WC školjka stenske izvedbe
Kompletna stenska-konzolna straniščna školjka, z izpustom v steni, s pripadajočim nadometnim kotličem, komplet s pritrdilnim materijalom, vključno z vsemi potrebnimi nosilnimi elementimi za montažo na steno, nosilno konzolo,WC priključna garnitura 110mm,skupaj s sedežno desko s pokrovom. Kotni navojni priključek, DN 15 za prehod med plastično cevjo cevjo in gibko cevjo na kotliček.
|  | kpl | 9 | 0 | 0
05 01 3 | Pisoar
Pisoarna školjka z zakritim sifonom iz bele sanitarne keramike, elektronskim senzorskim izplakovalcem in pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 7 | 0 | 0
05 01 4 | Umivalnik z mešalno baterijo
Kompletni ugradni umivalnik velikosti (600x520), vgrajen na višini od 75cm do 85cm. Sestoječ iz bele keramike, odtočne cevi z kromiranim medeninastim sifonom in vezno cevjo ter rozeto, pritrdilni in tesnostni material, brezkontanktna elektronsko krmiljena stoječa armatura za umivalnik mešalna baterija z gibkimi veznimi cevimi do mešalne baterije, z dvema kromirana medeninasta kotna ventiloma DN 15 z rozetama.
|  | kpl | 34 | 0 | 0
05 01 5 | Ogledalo
dimenzija 80x60cm
|  | kpl | 34 | 0 | 0
05 01 6 | Držalo za milo
|  | kpl | 34 | 0 | 0
05 01 7 | Držalo za brisače
|  | kpl | 18 | 0 | 0
05 01 8 | Držalo za papirnate brisače, rolo
|  | kpl | 18 | 0 | 0
05 01 9 | Koš s pokrovom za odpadke
|  | kpl | 30 | 0 | 0
05 01 10 | Držalo za toaletni papir
|  | kpl | 9 | 0 | 0
05 01 11 | Metlica za WC, pričvršena na zid
|  | kpl | 9 | 0 | 0
05 01 12 | Tuš kad s kabino
Tuš kad za prhanje 800x800, s talnim odtokom in sifonom. Tla prhe morajo biti v naklonu 2-3% proti talnemu odtoku. Enoročna mešalna baterija DN 15 za zidni tuš s spodnjim iztokom, pršno glavo z cevjo in nosilci. Tuš kabina z drsnimi vrati kompatibilna z tuš kado.
|  | kpl | 2 | 0 | 0
05 01 13 | Talni sifon PVC
Talni sifon PVC (prehodni) D100 s ploščico iz nerjavne pločevine dimenzij 100x100mm.
|  | kpl | 10 | 0 | 0
SANITARJE ZA INVALIDE
05 01 14 | WC školjka talne izvedbe(za invalide)
| Kompletna talna straniščna školjka za invalide, z izpustom v steni, s pripadajočim nadometnim nizkostoječim kotličem , komplet s pritrdilnim materijalom , WC priključna garnitura 110mm,skupaj s sedežno desko s pokrovom(prilagojena za invalide). Podometni kotni navojni priključek, DN 15 za prehod med plastično cevjo cevjo in gibko cevjo na kotliček. | kpl | 1 | 0 | 0
05 01 15 | Invalidski umivalnik
| Kompletni invalidski umivalnik, vgrajen na višini od 75cm do 85cm. Sestoječ iz bele keramike, odtočne cevi z kromiranim medeninastim sifonom in vezno cevjo ter rozeto, pritrdilni in tesnostni material, brezkontanktna elektronsko krmiljena stoječa armatura za umivalnik mešalna baterija z gibkimi veznimi cevimi do mešalne baterije, z dvema kromirana medeninasta kotna ventiloma DN 15 z rozetama. | kpl | 1 | 0 | 0
05 01 16 | Gibljivo ogledalo za invalide
| Ogledalo prilagojeno za funkcionalno ovirane osebe, vključno z montažo in pritrdilnim materialom. Dimenzija 650x650mm. | kpl | 1 | 0 | 0
05 01 17 | Preklopni ročaj pri školjki za invalide
| Preklopni ročaj pri WC školjki močnejše izvedbe. Komplet s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
05 01 18 | Držalo pri umivalniku za invalide
| Držalo pri umivalniku močnejše izvedbe, nerjavno. Komplet s pritrdilnim materialom. (prirejen za funkcionalno ovirane osebe) | kpl | 1 | 0 | 0
CEVOVODI
05 01 19 | Razvodne cevi za sanitarno vodo
Pocinkana navojna cev po DIN 2440, komplet s fitingi, spojnim, tesnilnim materialom. Zaščitena antikorozijsko, vodena v tleh, oziroma steni.
| DN10 | m | 30 | 0 | 0
| DN15 | m | 260 | 0 | 0
| DN20 | m | 150 | 0 | 0
| DN25 | m | 100 | 0 | 0
| DN50 | m | 60 | 0 | 0
| DN65 | m | 50 | 0 | 0
05 01 20 | Zaporni ventil
Navojni zaporni ventil za zaporo vode
| DN20 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN15 | kpl | 1 | 0 | 0
05 01 21 | Izolacija cevi notranjega vodovoda
Toplotna izolacija debeline 19 mm komplet z montažo:penasti material na bazi sintetičnega kavčuka,za izolacijo vodovoda in sanitarnih vod in hidrantnega omrežja.Področje uporabe od-40 do +105°C. Toplotna prevodnos izolacije 0.035W/(mK).
| DN10 | m | 30 | 0 | 0
| DN15 | m | 260 | 0 | 0
| DN20 | m | 150 | 0 | 0
| DN25 | m | 100 | 0 | 0
| DN50 | m | 60 | 0 | 0
| DN65 | m | 50 | 0 | 0
05 01 22 | Pritrdilni material
Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal, pritrdilnih vijakov, barvano.
|  | kg | 200 | 0 | 0
05 01 23 | Razvodne cevi za odtočno kanalizaijo
Polietilenska odtočna cev, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, koleni, odcepi in redukcijami. (Horizontalna kanalizacija)
| ø50 | m | 100 | 0 | 0
| ø110 | m | 15 | 0 | 0
05 01 24 | Odzračevalne kape PVC
| ø110 | kos | 2 | 0 | 0
Ustreza:
05 01 25 | Gasilni aparat na prah
Dobava in montaža gasilnega aparata na prah za suho gašenje komplet s konzolami za pritrditev na zid-polnjen in nalepkami (6EG; S-9)
|  | kpl | 12 | 0 | 0
05 01 26 | Gasilni aparat CO2
Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata komplet s konzolami za pritrditev na zid-polnjen in nalepkami
|  | kpl | 2 | 0 | 0
05 01 27 | Stenski EURO hidrant
za gasilno cev HO-Z-K-GC dimenzija 740x840x250mm,cev dolžine 30m, z ročnikom.
|  | kpl | 2 | 0 | 0
05 01 28 | Trokadero školjka
Kompletna trokadero školjka z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, mešalna stoječa enoročna baterija. Izpustni ventil z prelivom. Všteta mreža iz nerjavnega jekla.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 01 29 | Opozorilna tablica
Z napisom ZIDNI HIDRANT, ki označi lokacijo zidnega hidranta
|  | kpl | 2 | 0 | 0
05 01 30 | Kloriranje instalacije
Kloriranje in dezinfekcija vodovodne instalacije s strani pooblaščene institucije, analiza pitne vode in pridobitev potrdila o neoporečenosti vode.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 01 31 | Tlačni preizkus, spuščanje vode v instalacijo, nastanitev armature, izdaja atestov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 01 32 | Gradbena pomoč inštalaterja (dolbljenje,vrtenje…) | % | 1 |  | 0
05 01 33 | Splošni manipulativni in transportni stroški | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## OGREVANJE-PLIN
5 | STROJNE INSTALACIJE
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
05 02 | OGREVANJE
05 02 1 | Predpriprava za postavitev strešnih kolektorjev v strešni konstrukciji
Vgradnja jeklene podkonstrukcija v streho na mestu postavitve kolektorjev za kasnejšo lažjo montažo kolektorjev. Izvedba vseh potrebnih odprtin, katere je potrebno do postavitve kolektorjev zapret.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 2 | Radiator (klasični priklop)
Jekleni radiator za dvocevni sistem, z termostatskim ventilom z prednastavitvijo pretoka in termostatsko glavo, odzračevalno pipico, stranski priključek z ravnim ventilom in zapiralom DN10 komplet za zaključevanje z odzračevalnim ventilom, in kompletom za sestavo, nosilnimi konzalami, vijaki in vložki za pritrditev, kompletno s spojnim in tesnilinim materialom ter tovarniško lakirani v RAL-u v beli barvi
| 11 VM/600/400 | kpl | 2 | 0 | 0
| 11 VM/600/600 | kpl | 1 | 0 | 0
| 11 VM/600/720 | kpl | 4 | 0 | 0
| 22 VM/600/400 | kpl | 9 | 0 | 0
| 22 VM/600/520 | kpl | 4 | 0 | 0
| 22 VM/600/600 | kpl | 1 | 0 | 0
| 22 VM/600/720 | kpl | 1 | 0 | 0
| 22 VM/600/1200 | kpl | 2 | 0 | 0
| 22 VM/900/520 | kpl | 1 | 0 | 0
| 22 VM/900/600 | kpl | 2 | 0 | 0
| 22 VM/900/800 | kpl | 2 | 0 | 0
| 22 VM/900/920 | kpl | 8 | 0 | 0
| 22 VM/900/1120 | kpl | 1 | 0 | 0
| 33 VM/600/800 | kpl | 2 | 0 | 0
| 33 VM/600/1120 | kpl | 2 | 0 | 0
| 33 VM/600/1200 | kpl | 10 | 0 | 0
| 33 VM/600/1400 | kpl | 15 | 0 | 0
| 33 VM/600/1600 | kpl | 11 | 0 | 0
05 02 3 | Jeklene cevi
Jeklena črna šivna cev iz celega, komplet z varilnim in nosilnim materialom.
Objemke za cevovode hlajenja in gretja 19mm za preprečevanje toplotnih mostov (parozaporne) ustreznih dimenzij z samolepilnim spojem in vgrajeno podporo v objemki proti "stiskanju " in pripadajočo kovinsko objemno objemko z matico. Original objemke primerne za hlajenje za vse cevovode od DN15 do DN100 na razdaljah 2.5m. Pritrjene na jeklene konzole profilnega jekla UNP65 ali navojne palice M10 in pritrjene z jeklenimi zidnimi vložki M10. Področje uporabe -45 do 105°C
Toplotna izolacija cevi iz žlebakov iz nevnetljive mehke polivretanske pene plamaflex debeline premera cevi (min 19mm), komplet z montažo (vključeno delo na višini)-vključuje vse vidne cevovode, vertikale, razvode v stropu in komplet izolacija: cevaki (izolacija mora biti izolirana za pogoje hlajenja). Parozaporni koeficient µ:=7000, temperaturno področje uporabe -50°C do 85°C, toplotna prevodnost λ:=0.035W/(mK) pri 0°C, požarna klafisikacija: B1, po DIN 4102
| DN10 | m | 500 | 0 | 0
| DN15 | m | 400 | 0 | 0
| DN20 | m | 200 | 0 | 0
| DN25 | m | 180 | 0 | 0
| DN32 | m | 100 | 0 | 0
| DN40 | m | 100 | 0 | 0
| DN50 | m | 60 | 0 | 0
| DN65 | m | 40 | 0 | 0
05 02 4 | Pritrdilni material
Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz jeklenih profilovin obešal, pritrdilnih vijakov M10, navojnih palic M10 antikorizacijska zaščita z temeljno barvo po predhodnem čiščenju, skupaj s fiksnimi točkami.
|  | kg | 400 | 0 | 0
TOPLOTNA POSTAJA
05 02 5 | Bojler sanitarne vode V=400l
ŠxV=700 x 1678 mm teža=161kg El. grelnik 3kW
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 6 | Razdelilec ogrevalne vode DN50
Komplet jeklen razdelilec ogrevalne vode, 2x (dovod in povratek) z priključki za krogotoke 2x DN25, 1xDN32 z izpusti, čelnimi zaporami, tesnostno preizkušen, antikorozicijsko zaščiten, komplet z pritrdilnimi konzolami iz profilnega jekla 65 - 2m .
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 7 | Ekspanzijska posoda EP1
Membranska tlačna zaprta ekspanzijska posoda. Varnostno izpustni ventil DN20
| V=130l | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 8 | Termometer 0 do +90°C
Stekleni aksialni termometer , merilno območje od 0 do 90°C, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno tulko DN15.
|  | kpl | 10 | 0 | 0
05 02 9 | Manometer
Manometer vzmetni cevni premer okrova 100mm priključek 1/2" radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale - merilno območje 0-6 bar. Montaža na navarilno tulko DN15.
|  | kpl | 2 | 0 | 0
05 02 10 | Varjena spojka
Navarjena navojna spojka podaljšana za montažo potopnega tipala DN15.
|  | kpl | 20 | 0 | 0
05 02 11 | Kroglena zaporna navojna pipa
Pipa z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje. Delovna temperatura -30°C do 150°C
| DN10 | kpl | 6 | 0 | 0
| DN20 | kpl | 10 | 0 | 0
| DN25 | kpl | 10 | 0 | 0
| DN32 | kpl | 5 | 0 | 0
05 02 12 | Izpustna pipa
Izpustna pipa za praznjenje ali polnjenje z nastavkom in zapornim delom. Delovna temperatura -30°C do 150°C. Montaža na navarilno tulko DN15. Ustreza: Kovina
| DN15 | kpl | 5 | 0 | 0
05 02 13 | Obtočna črpalka Č1
Obtočna črpalka s navojnimi priključki vključno s tesnili.
Elektronska regulacija Q=3.4m3/h, dP=35kPa npr:25-60 Pel=85W, U=230V DN25
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 14 | Obtočna črpalka Č3
Obtočna črpalka s navojnimi priključki vključno s tesnili.
Elektronska regulacija Q=2m3/h, dP=30kPa npr:2 25/60-180 Pel=100W, U=230V DN25
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 15 | Obtočna črpalka Č2,Č4,Č6
Obtočna črpalka s navojnimi priključki vključno s tesnili.
Elektronska regulacija Q=2.5m3/h, dP=40kPa npr: 25/70-180 Pel=140W, U=230V DN25
|  | kpl | 3 | 0 | 0
05 02 16 | Obtočna črpalka Č5 (sanitarna)
Obtočna črpalka s navojnimi priključki vključno s tesnili.
Č5 Q=1m3/h, dP=35kPa npr: 20/40-130 Pel=78W, U=220V DN20
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 17 | Lovilnik nesnage navojni
Medeninasti lovilnik nesnage z navojnimi priključki. Delovna temperatura -30°C do 150°C
| DN25 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN32 | kpl | 2 | 0 | 0
05 02 18 | Nepovratna navojna loputa
Nepovratna navojna loputa z notranjim navojnim priključkom, vodoravna ali navpična vgradnja
| DN20 | kpl | 2 | 0 | 0
| DN25 | kpl | 3 | 0 | 0
| DN32 | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 19 | Lovilna posoda za odzračevanje
Lovilna kovinska posoda za ročno odzračevanje cevovodov z odtokom PVC DN50 v meteorno kanalizacijo, za cevi odzračevanja
| za 10 cevi odzračevanja | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 20 | Zaporni motorni ventil ON/OFF
Zaporni motorni ventil z elektro pogonom 24V in vsem pritrdilnim in tesnostnim materialom.
| DN25 el. pogon: ON/OFF AC 24V | kpl | 2 | 0 | 0
05 02 21 | Ventil za uravnovešenje sistema
Venti za uravnovešenje sistema navojni, merilnimi priključki in ročnim kolesom z numerično skalo. Funkcije: zapiranje, prednastavitev, meritev pretoka, tlačne razlike in temperature, izpust. Delovna temperatura -10 do +120°C, nazivni tlak PN16
| AB-QM, DN 20 | kpl | 4 | 0 | 0
05 02 22 | Ploščni lotani menjalnik toplote
Ploščni menjalnik toplote, z prirobičnimi priključki
_komplet nosilni in tesnilni material
_izolacija izmenjevalca
Q=15 kW
Medij: voda-glikol 35% / voda
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 23 | Toplotni števec
Merilnik toplotne/hladilne energije komplet z tipali, računsko enoto, M-BUS kartico protiprirobnicami, dobava in vgradnja za vodoravno ali navpično montažo z ultrazvočnim merilnikom pretoka, priklop na DDC regulacijo. Preskus in overitev brez ožičenja.
| Tip: (ultrazvok) Q=10m3/h, DN25, l=300mm računska enota-priklop na računalnik CNS | kpl | 1 | 0 | 0
PLIN
05 02 24 | Rezervoar za UNP
Dobava in montaža vkopanega rezervoarja za UNP V= 4800l, komplet z vso varnostno in tehnično opremo atestiran:
_ priključki za praznjenje plinske in tekoče faze s pripadajočim protilomnim ventilom ter spojkami za hitro spajanje,
_varnostnega ventila DN25
_merilnika nivoja
_ manometra
_1x ventil za polnjenje
_ revizijske odprtine
_regulator prve stopnje navojni DN25 pmax=1 bar z manometrom -- komplet z vsem tesnostnim in spojnim materialom.
_regulator druge stopnje navojni DN25, pmax=30mbar z varnostno izpustnim ventilom in varovanjem na pod in nad tlak, komplet z vsem tesnostnim in spojnim materialom.
_prirobnično pipo DN15, PN25 s protiprirobnico z priključkom za varnostni ventil DN 10
_rezervoar mora biti kompletiran. opremljen z držali za dvigovanje oziroma transport, nogami za postavitev na betonske temelje. Zaščiten proti koroziji in preizkušen s hladnim vodnim tlakom 25 bar na trdnost in 8bar na tesnost opreme (spojev), dobavljen z A-testom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 25 | Krogelna pipa z termovarovalom
Priključek za porabnik s krogelno navojno pipo DN20 s termovarovalom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 26 | Plinska jeklena cev iz materiala L 235GA
Standard:SIST EN 10208-1
Jeklena črna brezšivna cev iz celega, komplet z varilnim in nosilnim materialom (ustrezne pocinkane konzole z gumiranimi objemkami). Pleskana zaščitno in z vrhnjo, rumeno barvo.
| DN20 | m | 4 | 0 | 0
05 02 27 | Plinska cev
Dobava in montaža cevi PE80, RAL1018, max=4bar, redukcij, lokov, fitingov za termično spajanje plinovodov (v zemlji na pripravljeno posteljco v izkopanem jarku). Komplet montaža in tlačni preizkus z zapisnikom. Med preizkusom morajo biti regulirni element
| PE32x3 SDR11 | m | 30 | 0 | 0
05 02 28 | Prehodni kos PE-HD/JEKLO
(plastika - jeklo) z zaščitno cevjo, tlačno preizkušen
| PE32x3 / DN20 | kpl | 2 | 0 | 0
05 02 29 | Omarica za glavno zaporno pipo
Dobava in montaža omarice iz nerjaveče pločevine z ključavnico za odpiranje s kovancem in prezračevalnimi režami (montirana na fasadi).
| 500x500x250 | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 30 | Požarna pipa
Požarna plinska navojna pipa .
| DN32 | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 31 | Tlačni preizkus
Izvedba tlačnega preizkusa za plinovod z delovnim tlakom 1 bar. Po uspešnem preizkusu dostaviti zapisnik. Med preizkusom morajo biti obe porabniki odklopljeni od plinskega cevovoda.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 32 | Napisne tablice
| Napisne tablice, shema postaje in navodila obratovanja v okvirju . | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## OGREVANJE HLAJENJE VRF
5 | STROJNE INSTALACIJE
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
05 03 | OGREVANJE-HLAJENJE VRF
05 03 1 | ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA
Kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem,
uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi
cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote
posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za
preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
Vključno z ročnim stikalom elektro dovoda v zunanji enoti.
Enota z nespremenjeno močjo ogrevanja do -15°C in delovanjem do -25°C
TEHNIČNI PODATKI:
Moč hlajenja 28.0 kW pri Tz= +35°C
Moč gretja 31.5 kW pri Tz= -15°C
EER: min 3, COP: min 3.4
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: max 65 dB(A)
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 43°C, gretje od -25° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PUHY-HP250YHM-A | kpl | 4 | 0 | 0
05 03 2 | Notranja kanalska enota
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 2.8 kW, gretje 3.2 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Zun.stat.tlak: 35 - 150 Pa
Šumnost: max 30 dB(A)
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PEFY-P25VMA-E | kpl | 1 | 0 | 0
05 03 3 | Notranja stenska enota
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- štiristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 1.7 kW, gretje 1.9 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Pretok zraka: 4.9 / 5.0 / 5.2 / 5.3 m3/min
Šumnost: max 35 dB(A)
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PKFY-P15VBM-E | kpl | 10 | 0 | 0
05 03 4 | Notranja kasetna enota - dvo smerni izpih
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 2.2 kW, gretje 2.5 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Šumnost: max 35 dB(A)
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PLFY-P20VLMD-E | kpl | 6 | 0 | 0
05 03 5 | Notranja kasetna enota - štiri smerni izpih
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 2.2 kW, gretje 2.5 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Šumnost: max 35 dB(A)
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PLFY-P20VCM-E | kpl | 12 | 0 | 0
05 03 6 | Notranja kasetna enota - štiri smerni izpih
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 2.8 kW, gretje 3.2 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Šumnost: max 40 dB(A)
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PLFY-P25VCM-E | kpl | 8 | 0 | 0
05 03 7 | Notranja kasetna enota - štiri smerni izpih
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- štiristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 3.6 kW, gretje 4.0 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Šumnost: max 30 dB(A)
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PLFY-P32VBM-E | kpl | 13 | 0 | 0
05 03 8 | Notranja kasetna enota - štiri smerni izpih
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- štiristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 4.5 kW, gretje 5.0 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Šumnost: max 30 dB(A)
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PLFY-P40VBM-E | kpl | 2 | 0 | 0
05 03 9 | Notranja kasetna enota - štiri smerni izpih
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- štiristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 5.6 kW, gretje 6.3 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Šumnost: max 30 dB(A)
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PLFY-P50VBM-E | kpl | 1 | 0 | 0
05 03 10 | Prostorsko tipalo
- za kasetne enote VBM-E
- senzor z območjem tipanja temperature v okolici 360°
- za enakomerno razporeditev ogrevanega zraka po prostoru
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PAC-SA1ME-E | kos | 16 | 0 | 0
05 03 11 | Upravljalnik
- enostavni stenski žični upravljalnik
- lokalni priklop
- lokalni termostat
- nastavitev osnovnih funkcij
- možnost zaklepanja funkcij - samo s centralnim nadzorom
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PAC-YT52CRB | kos | 31 | 0 | 0
05 03 12 | Razdelilni kosi
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: CMY-Y102LS-G2 | kos | 9 | 0 | 0
| kot npr: CMY-Y102SS-G2 | kos | 40 | 0 | 0
05 03 13 | Bakrene cevi
Bakrene cevi, predizolirane s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 200 | 0 | 0
| Cu 9,52 | m | 250 | 0 | 0
| Cu 12,7 | m | 390 | 0 | 0
| Cu 15,88 | m | 220 | 0 | 0
| Cu 19,05 | m | 30 | 0 | 0
| Cu 22,2 | m | 210 | 0 | 0
05 03 14 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 85 | 0 | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 650 | 0 | 0
05 03 15 | Montaža notranjih enot
- dobava in montaža navojnih palic - pri kasetnih enotah
- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice oz. instalacijsko ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 57 | 0 | 0
05 03 16 | Montaža zunanjih enot
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 4 | 0 | 0
05 03 17 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kg | 55 | 0 | 0
05 03 18 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in pregled delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 | 0 | 0
05 03 19 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | % | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
5 | STROJNE INSTALACIJE
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
05 04 | PREZRAČEVANJE
05 04 1 | Prezračevalna naprava
Prezračevalna naprava z rekuperatorjem toplote. Izkoristek rekuperacije: min 70%.
Pretok zraka: 350 m3/h,
Statični tlak: 160 Pa,
Šumnost: max 40 dB(A),
Električni priklop: 1F / 220~240V / 50Hz
~električni cevni grelec, proti vibracijski gumijasti podstavki.
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: LGH-35RX5-E | kpl | 1 | 0 | 0
05 04 2 | Prezračevalna naprava
Prezračevalna naprava z rekuperatorjem toplote. Izkoristek rekuperacije: min 70%.
Pretok zraka: 500 m3/h,
Statični tlak: 155 Pa,
Šumnost: max 40 dB(A),
Električni priklop: 1F / 220~240V / 50Hz
~električni cevni grelec, proti vibracijski gumijasti podstavki.
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: LGH-50RX5-E | kpl | 1 | 0 | 0
05 04 3 | Prezračevalna naprava
Prezračevalna naprava z rekuperatorjem toplote. Izkoristek rekuperacije: min 70%.
Pretok zraka: 800 m3/h,
Statični tlak: 150 Pa,
Šumnost: max 40dB(A),
Električni priklop: 1F / 220~240V / 50Hz
~električni cevni grelec, proti vibracijski gumijasti podstavki.
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: LGH-80RX5-E | kpl | 2 | 0 | 0
05 04 4 | Prezračevalna naprava
Prezračevalna naprava z rekuperatorjem toplote. Izkoristek rekuperacije: min 70%.
Pretok zraka: 1.000 m3/h,
Statični tlak: 170 Pa,
Šumnost: max 40 dB(A),
Električni priklop: 1F / 220~240V / 50Hz
~električni cevni grelec, proti vibracijski gumijasti podstavki.
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: LGH-100RX5-E | kpl | 2 | 0 | 0
05 04 5 | Prezračevalna naprava
Prezračevalna naprava z rekuperatorjem toplote. Izkoristek rekuperacije: min 70%.
Pretok zraka: 1.500 m3/h,
Statični tlak: 175 Pa,
Šumnost: max 40 dB(A),
Električni priklop: 1F / 220~240V / 50Hz
~električni cevni grelec, proti vibracijski gumijasti podstavki.
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: LGH-150RX5-E | kpl | 5 | 0 | 0
05 04 6 | Prezračevalna naprava
Prezračevalna naprava z rekuperatorjem toplote. Izkoristek rekuperacije: min 70%.
Pretok zraka: 2.000 m3/h,
Statični tlak: 165 Pa,
Šumnost: max 40 dB(A),
Električni priklop: 1F / 220~240V / 50Hz
~električni cevni grelec, proti vibracijski gumijasti podstavki.
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: LGH-200RX5-E | kpl | 1 | 0 | 0
05 04 7 | Regulator
- stenski žični upravljalnik
- lokalni priklop
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
- možnost priklopa na CNS
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PZ-60DR-E | kos | 12 | 0 | 0
05 04 8 | Montaža notranjih enot
- dobava in montaža navojnih palic
- montaža naprave na navojne palice
- priklop prezračevalnih cevi na napravo
- priklop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 12 | 0 | 0
05 04 9 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon
| - poučevanje osebja | kpl | 1 | 0 | 0
05 04 10 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | % | 1 | 0 | 0
05 04 11 | Kanalski odvodni ventilator
Dobava in vgradnja večhitrtrostnega kanalskega ventilatorja, za vgradnjo v kanal, komplet s pritrdilnim materialom. Ventilator v EX izvedbi. Skupaj z regulatorjem hitrosti.
Pretok: 300 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 150 Pa
Nazivna moč motorja: 105 W
Tok/Napetost: 0,5 A / 230 V
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 04 12 | Kanalski odvodni ventilator
Dobava in vgradnja večhitrtrostnega kanalskega ventilatorja, za vgradnjo v kanal, komplet s pritrdilnim materialom. Skupaj z regulatorjem hitrosti.
Pretok: 200 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 150 Pa
Nazivna moč motorja: 105 W
Tok/Napetost: 0,5 A / 230 V
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 04 13 | Kanalski odvodni ventilator
Dobava in vgradnja večhitrtrostnega kanalskega ventilatorja, za vgradnjo v kanal, komplet s pritrdilnim materialom. Skupaj z regulatorjem hitrosti.
Pretok: 400 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 150 Pa
Nazivna moč motorja: 150 W
Tok/Napetost: 0,7 A / 230 V
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 04 14 | Vrtinčni dovodni difuzor
| Dobava in vgradnja vrtinčnih difuzorjev za dovod zraka, skupaj z masko za namestitev v spuščenem stropu rastra 600x600mm, z usmerjevalnimi elementi za regulacijo smeri vpiha, zračno komoro z regulacijsko loputo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom materialom. kot npr. : OD-9/K/400 | kpl | 11 | 0 | 0
05 04 15 | Vrtinčni dovodni difuzor
| Dobava in vgradnja vrtinčnih difuzorjev za dovod zraka, skupaj z masko, z usmerjevalnimi elementi za regulacijo smeri vpiha, zračno komoro z regulacijsko loputo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom materialom. Ustreza:Hidria Imp Klima ali enakovredno kot npr.: OD-9/K/500 | kpl | 21 | 0 | 0
05 04 16 | Prezračevalni ventil
Prezračevalni ventil za odvod zraka iz sob. Sestavni deli ventila: ~ ohišje ventila ~ nastavljiva kap a~ vgradni okvir Ustreza:Hidria Imp Klima ali enakovredno
| PV-1 /ø100 | kpl | 20 | 0 | 0
| PV-1 /ø150 | kpl | 7 | 0 | 0
05 04 17 | Prezračevalna rešetka
za odvod ali dovod zraka izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo: ~nosilni okvir, ~lamele. Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
za odvod zraka iz prostora:
| AR-3/2-F 125x75 | kpl | 1 | 0 | 0
| AR-3/2-F 325x75 | kpl | 7 | 0 | 0
| AR-3/2-F 425x125 | kpl | 3 | 0 | 0
| AR-3/2-F 525x125 | kpl | 2 | 0 | 0
| AR-3/2-F 425x225 | kpl | 4 | 0 | 0
| AR-3/2-F 625x225 | kpl | 4 | 0 | 0
| AR-3/2-F 425x325 | kpl | 3 | 0 | 0
za dovod zraka v prostor:
| AR-3/2-G 325x75 | kpl | 8 | 0 | 0
| AR-3/2-G 425x125 | kpl | 8 | 0 | 0
| AR-3/2-G 525x125 | kpl | 2 | 0 | 0
05 04 18 | Prezračevalna vratna rešetka
za dovod zraka v prostor, izdelana iz vlečenih Al profilov s protiokvirjem. Sestavljajo jo: ~nosilni okvir, ~lamele. Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata ali v predelno steno in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| AR-4/P 225x125 | kpl | 14 | 0 | 0
| AR-4/P 425x325 | kpl | 1 | 0 | 0
05 04 19 | Požarni prezračevalni ventil
Požarni ventil, požarne odpornost 90 min, s termičnim sprožilom s termičnim členom na talilni lot (70° C) s pritrdilnim tesnilnim in spojnim materialom.
| velikost: Ø160 | kpl | 1 | 0 | 0
| velikost: Ø200 | kpl | 1 | 0 | 0
05 04 20 | Prezračevalna zaščitna rešetka
Dobava in montaža prezračevalne rešetke za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo: nosilni okvir, zaščitna mreža, prečne lopatice, vgradni okvir.Rešetka je prirejena za vgradnjo na steno in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ustreza:Hidria Imp Klima ali enakovredno
| Tip: AZR 3/2 300x200 (325x225) | kpl | 3 | 0 | 0
| Tip: AZR 3/2 400x300 (425x325) | kpl | 11 | 0 | 0
| Tip: AZR 3/2 500x400 (525x425) | kpl | 10 | 0 | 0
| Tip: AZR 3/2 600x400 (625x425) | kpl | 2 | 0 | 0
05 04 21 | Priključne komore za rešetke
Dobava in vgradnja priključne komore za odvodne in dovodne prezračevalne rešetke skupaj z pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Komora je izdelana iz pocinkane pločevine.
| 125x75/ S / 1x fi158 / h=270 | kpl | 1 | 0 | 0
| 325x75/ S / 1x fi158 / h=270 | kpl | 15 | 0 | 0
| 425x125 / S / 1x fi158 / h=270 | kpl | 11 | 0 | 0
| 525x125/ S / 1x fi158 / h=270 | kpl | 4 | 0 | 0
| 425x225 / S / 1x fi158 / h=270 | kpl | 5 | 0 | 0
| 625x225/ S / 1x fi158 / h=270 | kpl | 4 | 0 | 0
| 425x325/ S / 1x fi198 / h=330 | kpl | 2 | 0 | 0
05 04 22 | Prezračevalni kanali po objektu
Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,7 mm. Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami, loputami. Izdelani zrako tesno všteta strešna kapa in obroba.
|  | kg | 3500 | 0 | 0
05 04 23 | Prezračevalni kanali
Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine, požarno izolirani, za odvod zraka iz prostorov, komplet z spojnim in pritrdilnim materialom. Koleni zavoji, redukcijami, razširitvami, izdelani zrakotesno.
| Ø300 | m | 25 | 0 | 0
05 04 24 | Toplotna izolacija kanalov za prezračevanje
Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo lambda<0,035w/mK pri 0°C, za temperaturno območje -40/+85°C, skupaj s tipskim lepilom.
| npr.: Armstrong Armaflex AC | m2 | 250 | 0 | 0
05 04 25 | Fleksibilne cevi
za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, okrogle, izolirane.
| Ø200 | m | 50 | 0 | 0
| Ø250 | m | 6 | 0 | 0
05 04 26 | Odvodni ventilator
| Dobava in vgradnja aksijalnega dvohitrostnega ventilatorja, za namestitev pod strop, za odvod zraka, komplet s pritrdilnim materialom. Q=60m3/h; dP=150Pa; | kpl | 1 | 0 | 0
05 04 27 | Nastavitev sistema, meritve prezračevalnih količin, pridobitev zapisnika, poročil, izdaja atestov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 04 28 | Gradbena pomoč inštalaterja (dolbljenje,vrtenje, zatesnitev…)
|  | % | 1 |  | 0
05 04 29 | Splošni manipulativni in transportni stroški
|  | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## CNS
5 | STROJNE INSTALACIJE
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
05 05 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
05 05 1 | Centralno nadzorni sistem
- možnost nadzora do 2000 enot/skupin
- popolna elektronska regulacija
- možnost nadzora porabe električne energije
- možnost nadzora ostalih naprav
- možnost zaklepanja funkcij po posameznih enotah/skupinah
- letni/mesečni/tedenski/dnevni časovnik
- možnost nadzora z daljave
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
- grafičlni prikaz objekta vključno z nadzorovanimi napravami
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: TG-2000A | kos | 1 | 0 | 0
05 05 2 | LCD zaslon občutljiv na dotik
- možnost nadzora do 50 enot/skupin
- popolna elektronska regulacija
- možnost zaklepanja funkcij po posameznih enotah/skupinah
- letni/mesečni/tedenski/dnevni časovnik
- možnost prilkopa na računalnik in nadzor z daljave
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: AG-150A | kos | 1 | 0 | 0
05 05 3 | Razširitveni modul
- možnost nadzora do 50 enot/skupin na modul
- največ do 3 moduli na 1 AG-150A
- popolna elektronska regulacija
- možnost nadzora porabe električne energije
- možnost nadzora ostalih naprav
- možnost zaklepanja funkcij po posameznih enotah/skupinah
- letni/mesečni/tedenski/dnevni časovnik
- možnost prilkopa na računalnik in nadzor z daljave
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PAC-YG50ECA | kos | 3 | 0 | 0
05 05 4 | Napajalna enota centralnega/sistemskega upravljalnika
- pretvornik iz 220V na 24V DC
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PAC-SC51KUA | kos | 1 | 0 | 0
05 05 5 | Vmesnik za nadzor porabe (elektrika, voda, energija, …)
- dovod elektrike = 24V(DC)
- omogoča priklop do 4 digitalnih merilnikov porabe
- 1 pulz/1 merilna enota
- popolna elektronska regulacija
- vklop/izklop/napaka/časovnik
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PAC-YG60MCA | kos | 4 | 0 | 0
05 05 6 | Vmesnik za nadzor splošne opreme
- dovod elektrike = 24V(DC)
- omogoča priklop do 6 naprav
- popolna elektronska regulacija
- vklop/izklop/napaka/časovnik
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PAC-YG66DCA | kos | 5 | 0 | 0
05 05 7 | Razširiteveni modul
- dovod elektrike = 24V(DC)
- omogoča priklop 4 naprav
- popolna elektronska regulacija
- vklop/izklop/napaka/časovnik
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PAC-YG10HA | kos | 24 | 0 | 0
05 05 8 | Vmesnik za prilkop merilnih teles (temperatura, vlaga)
- dovod elektrike = 24V(DC)
- omogoča priklop do 2 digitalnih merilnikov
- popolna elektronska regulacija
- vklop/izklop/napaka/časovnik
Ustreza: Mitsubishi Electric ali enakovredno
| kot npr: PAC-YG63MCA | kos | 4 | 0 | 0
05 05 9 | HUB 10/100 - 8 PORT
Št. portov: 8
Združljivost z naslednji mrežnimi protokoli: IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control
Podprti operacijski sistemi: Mac® OS, NetWare®, Linux®
Vmesnik: RJ-45 konektor za 10BASE-T in 100BASE-TX, vsi porti podpirajo Auto Uplink™ (Auto MDI-X)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
05 05 10 | Montaža elementov
- priklop signalnega kabla
- nastavitev vseh parametrov
- testiranje
| - nastavitev elementa | kpl | 43 | 0 | 0
05 05 11 | Dobava in montaža LAN (ethernet) kabla za povezavo in osebnega računalnika | m | 10 | 0 | 0
05 05 12 | Dobava in montaža signalnih kablov
| - 0,75 mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 120 | 0 | 0
| - 1,5 mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 120 | 0 | 0
05 05 13 | Nastavitev in testiranje centralnega nadzornega sistema:
- namestitev programske opreme
.-nastavitev naprav
- programiranje parametrov za vsako enoto
- nastavitev vseh parametrov delovanja
- nastavitev in testiranje centralnega nadzora
| - poučevanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
05 05 14 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | % | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0