## OSNOVA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 4 Načrt električnih inštalacij
Investitor: | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI - projekt za izvedbo
Objekt: | Medpodjetniški izobraževalni center POMURJE - MIC POMURJE
Številka projekta: | 12073
Številka načrta: | 12073-4
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, oktober 2012
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 4 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 4. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 3. | GRADBENE KONSTRUKCIJE
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 4 |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Objekt | Medpodjetniški izobraževalni center POMURJE - MIC POMURJE | E1. | RAZSVETLJAVA
|  | E2. | RAZDELILNIKI
Faktor Rasti Del | 100% | E3. | VODOVNI MATERIAL
|  | E4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Dodatni Faktor (dobava in montaža) | 100% | E5. | POŽARNO JAVLJANJE
|  | E6. | KOTROLA PRISTOPA
DDV | 20% | E7. | PROTIVLOMNO VAROVANJE
|  | E8. | STRELOVOD
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1 | E9. | POLNILNA POSTAJA ZA ELEKTRIČNA VOZILA (predpriprava)
E10.
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!! |  | E11.
E12.

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
4 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
E1. | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
E2. | RAZDELILNIKI |  |  | 0
E3. | VODOVNI MATERIAL |  |  | 0
E4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
E5. | POŽARNO JAVLJANJE |  |  | 0
E6. | KOTROLA PRISTOPA |  |  | 0
E7. | PROTIVLOMNO VAROVANJE |  |  | 0
E8. | STRELOVOD |  |  | 0
E9. | POLNILNA POSTAJA ZA ELEKTRIČNA VOZILA (predpriprava) |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 20% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
1

## UVOD V PREDRAČUN
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
4 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
UVOD V PREDRAČUN
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo elektrčnih instalacij in v skladu z dobro gradbeno prakso.
2 | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
3 | - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem
4 | - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
5 | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
6 | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
7 | - delo v nagnjenem terenu
8 | - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

## 1. RAZSVETLJAVA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
4 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E1. |  | RAZSVETLJAVA
Opombe: |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, z veznim in pritrdilnim materialom zajeto v cenah.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA od ponudnika | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | Razsvetljava
I. | 1 | Spuščena linijska svetilka dolžine 3m z 2x49w asimetrično svetilko | kos | 6 | 0 | 0
na primer kot INTRA MIVA AS LINE 2X49W EB
I. | 2 | Vgradan rasterska svetilka pokrita s steklom IP55 4X14WEB | kos | 2 | 0 | 0
na primer kot INTRA 109 DP 4X14WEB
I. | 3 | Spuščena svetilka 2x49W | kos | 14 | 0 | 0
na primer kot MIVA DP 2x49W
I. | 4 | Vgradna svetilka z paraboličnim rastron z 83% izkoristkom 4X14W EB | kos | 129 | 0 | 0
na primer kot INTRA DEMI HDP 4X14W EB
I. | 5 | STENSKA SVETILKA 1X18W EB | kos | 15 | 0 | 0
na primer kot, INTRA 5531
I. | 6 | STROPNA SVETILKA 1x26 EB | kos | 15 | 0 | 0
na primer kot, NITOR C-CL
I. | 7 | Stropna svetilka IP65 2x49W EB | kos | 10 | 0 | 0
na primer kot, INTRA BASIC 5700
I. | 8 | Stropna svetilka IP65 + raster za višino 2x80W | kos | 91 | 0 | 0
na primer kot, INTRA BASIC 5700 2x80W + raster EB
I. | 9 | Stropna svetilka iz alu ohišja in kaljenega stekla zaščite IP65 odporen na kisline 2x54W | kos | 6 | 0 | 0
na primer kot, INTRA ASTOR 2x54W EB
I. | 10 | Svetilka podolgovata v EX izvedbi 2x58W | kos | 6 | 0 | 0
I. | 11 | STROPNA SVETILKA 2x26 EB | kos | 111 | 0 | 0
na primer kot, INTRA NITOR C-CL 2x26 EB
I. | 12 | Stenska zunanja svetilka 1x26W | kos | 4 | 0 | 0
na primer kot, INTRA NITOR C-CL 2x26 EB
I. | 13 | Spuščena svetilka z prozornim steklom 2x26W | kos | 20 | 0 | 0
na primer kot, INTRA BABOO SM-P 2x26W
I. | 14 | Svetilka za osvetlitev cestišč, parkirišč z led tehnologijo | kos | 10 | 0 | 0
na primer kot, INTRA Nias 24xLED 4000K IP65
I. | 15 | Svetilka varnostne razsvetljave | kos | 50 | 0 | 0
na primer kot, OVA Elettra 11W
|  | I. Razsvetljava - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E1.RAZSVETLJAVA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | Razsvetljava |  |  |  | 0
|  | E1.RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2. RAZDELILNIKI
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
4 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E2. |  | RAZDELILNIKI
Opombe: |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, z veznim in pritrdilnim materialom zajeto v cenah.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA od ponudnika | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | Razdelilniki
I. | 1 | Dodani elementi k razdelilniku R-RAČ:
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 4 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Dodani elementi k razdelilniku R03:
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - avtomat za vklaplanje zunanje razsvetljave in detekcijo svetlosti, za montažo na DIN letev, krmilna napetost 230V AC in senzorjem, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. SOU-1 | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0-2) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stopniščni avtomat, kot npr. CRM-4 | kos | 2 | 0 | 0
|  | - časovni avtomat 16A s samodejnim prehodom med zimskim in poletnim časom, dnevni, tedenski, mesečni letni program, npr. kot ETI SHT-3 | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 3 | Dodani elementi k razdelilniku R-VARILNICA:
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (0-1) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 4 | Dodani elementi k razdelilniku R-AV3:
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C20A | kos | 6 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (0-1) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 5 | Dodani elementi k razdelilniku R-AV:
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C10A | kos | 4 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 8 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 5 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C20A | kos | 6 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C25A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (0-1) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - 1x enofazni transformator za DIN letev (100VA) | kos | 2 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 6 | Razdelilnik R-E2 je zidna podometna omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z vrati opremljenimi s ključavnico, dimenzij (vxšxg): 1000 x 800 x 160 mm, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
|  | - glavno stikalo za montažo na DIN letev, 80A, kontaktni sklop 3x (0-1), enakih karakteristik in kvalitete kot npr. LAS80 rumena/rdeča (ETI) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 5 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 10 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C16A | kos | 12 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C20A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C32A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 7 | Dodani elementi k razdelilniku R-EL1: |  |  |  | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C32A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stopniščni avtomat, kot npr. CRM-4 | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 8 | Razdelilnik R-EL2 je zidna podometna omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z vrati opremljenimi s ključavnico, dimenzij (vxšxg): 600 x 500 x 160 mm, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4 | 0 | 0
|  | - glavno stikalo za montažo na DIN letev, 40A, kontaktni sklop 3x (0-1), enakih karakteristik in kvalitete kot npr. LAS40 rumena/rdeča (ETI) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 9 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C16A | kos | 9 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike X__A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike X__A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 9 | Razdelilnik R-EL3 je zidna podometna omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z vrati opremljenimi s ključavnico, dimenzij (vxšxg): 400 x 300 x 160 mm, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4 | 0 | 0
|  | - glavno stikalo za montažo na DIN letev, 40A, kontaktni sklop 3x (0-1), enakih karakteristik in kvalitete kot npr. LAS40 rumena/rdeča (ETI) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike X__A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike X__A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 10 | Dodani elementi k razdelilniku R-ST:
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C10A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C16A | kos | 12 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C25A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (0-1) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stopniščni avtomat, kot npr. CRM-4 | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 11 | Dodani elementi k razdelilniku R-ST-OB:
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C32A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C125A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (0-1) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 12 | Dodani elementi k razdelilniku R-ŠIV:
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 13 | Dodani elementi k razdelilniku R-ST-OB:
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 5 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 5 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 14 | Razdelilnik R-LOV je zidna podometna omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z vrati opremljenimi s ključavnico, dimenzij (vxšxg): 500 x 400 x 160 mm, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4 | 0 | 0
|  | - glavno stikalo za montažo na DIN letev, 40A, kontaktni sklop 3x (0-1), enakih karakteristik in kvalitete kot npr. LAS40 rumena/rdeča (ETI) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 7 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike X__A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike X__A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (0-1) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 15 | Razdelilnik R-DIG je zidna podometna omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z vrati opremljenimi s ključavnico, dimenzij (vxšxg): 400 x 300 x 160 mm, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4 | 0 | 0
|  | - glavno stikalo za montažo na DIN letev, 40A, kontaktni sklop 3x (0-1), enakih karakteristik in kvalitete kot npr. LAS40 rumena/rdeča (ETI) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 6 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike X__A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike X__A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (0-1) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 16 | Razdelilnik R-LAK je zidna podometna omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z vrati opremljenimi s ključavnico, dimenzij (vxšxg): 400 x 300 x 160 mm, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4 | 0 | 0
|  | - glavno stikalo za montažo na DIN letev, 40A, kontaktni sklop 3x (0-1), enakih karakteristik in kvalitete kot npr. LAS40 rumena/rdeča (ETI) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C20A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike X__A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike X__A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (0-1) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 17 | Razdelilnik R-TOP je prostotoječo omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z vrati opremljenimi s ključavnico, dimenzij (vxšxg): 2000 x 1000 x 300 mm, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4 | 0 | 0
|  | - glavno stikalo, 160A, kontaktni sklop 3x (0-1), enakih karakteristik in kvalitete kot npr. LA1/D 160A rumena/rdeča (ETI) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 7 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 9 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C10A | kos | 13 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C10A | kos | 11 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike C20A | kos | 5 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike X__A | kos | 4 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tripolni, karakteristike X__A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (0-1) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - 1x enofazni transformator za DIN letev (100VA) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 18 | Odstranitev razdelilnikov z varovalnimi elementi (RV, RE-3, R-AV3/1, R-E2, R-EL2 in R-EL3) | kos | 1 | 0 | 0
I. | 19 | Avtomatska komenzacijska naprava moči 60kvar - Velikost naprave se določi po opravljeni meritvah | kpl | 1 | 0 | 0
|  | I. Razdelilniki - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E2.RAZDELILNIKI
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | Razdelilniki |  |  |  | 0
|  | E2.RAZDELILNIKI - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3.VODOVNI MATERIAL
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
4 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E3. |  | VODOVNI MATERIAL
Opombe: |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, z veznim in pritrdilnim materialom zajeto v cenah.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA od ponudnika | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | Vodovni material
I. | 1 | Kabel NYM-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 4500 | 0 | 0
|  | - 4x1,5 mm2 | m | 550 | 0 | 0
|  | - 2x2,5 mm2 | m | 300 | 0 | 0
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 1350 | 0 | 0
|  | - 4x2,5 mm2 | m | 70 | 0 | 0
|  | - 5x2,5 mm2 | m | 600 | 0 | 0
|  | - 5x4 mm2 | m | 600 | 0 | 0
|  | - 5x6 mm2 | m | 300 | 0 | 0
I. | 2 | Kabel NYY-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x10mm2 | m | 460 | 0 | 0
|  | - 5x16 mm2 | m | 100 | 0 | 0
|  | - 4x50 mm2 | m | 250 | 0 | 0
I. | 3 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom
|  | -25 mm2 | m | 100 | 0 | 0
|  | -10 mm2 | m | 150 | 0 | 0
|  | - 6 mm2 | m | 300 | 0 | 0
|  | - 4 mm2 | m | 350 | 0 | 0
I. | 4 | Perforirane pocinkane kabelske police za horizontalni razvod kablov (tudi šibkotočnih instalacij razen telefonske in računalniške instalacije), višine 5 cm skupaj s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom
|  | - 200 mm | m | 85 | 0 | 0
|  | - 100 mm | m | 280 | 0 | 0
|  | - 50 mm | m | 200 | 0 | 0
I. | 5 | Instalacijska plastična cev (PN) položena nadometno, položena komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 1500 | 0 | 0
|  | -  23mm | m | 1800 | 0 | 0
|  | -  32mm | m | 800 | 0 | 0
I. | 6 | Nadometni instalaciski kanali (NIK)
|  | - 20x10 | m | 100 | 0 | 0
|  | - 30x25 | m | 130 | 0 | 0
|  | - 40x25 | m | 300 | 0 | 0
|  | - 60x25 | m | 200 | 0 | 0
I. | 7 | Parapetni kanal s pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, kolena) AT130-72 | m | 95 | 0 | 0
Razvodna p/o plastična doza
|  | - 100X100X70mm | kos | 30 | 0 | 0
|  | - 150x110x70 mm | kos | 40 | 0 | 0
I. | 8 | Stikalna kombinacija, p/o, s skupno dozo in plastičnim okrasnim okvirjem
|  | - navadno, 16A | kos | 37 | 0 | 0
|  | - navadno z lučko, 16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - izmenično, 16A | kos | 6 | 0 | 0
|  | - tipkalo, 10A | kos | 28 | 0 | 0
I. | 9 | Vtičnica p/o 400V, 16A z zaščitnim kontaktom, z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja
|  | - 1x vtičnica (1x) | kos | 7 | 0 | 0
I. | 10 | Vtičnica p/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja
|  | - 1x vtičnica (1x) | kos | 28 | 0 | 0
I. | 11 | Šuko vtičnica 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, za montažo v parapetni kanal
|  | - 1x vtičnica (2x) dvojna | kos | 39 | 0 | 0
|  | - 1x vtičnica (3x) trojna | kos | 15 | 0 | 0
I. | 12 | Vtičnica 400V, 16A z zaščitnim kontaktom, za montažo v parapetni kanal
|  | - 1x vtičnica (1x) enojna | kos | 5 | 0 | 0
I. | 13 | Talne doza za vgradnjo v estrih. Vgrajene 1x 220 V šuko vtičnice ,1x RJ45 računalniške vtičnice in VGA vtičnica, 45x45 mm sistem modulov, Pregrada za ločevanje računalniške in elektro instalacije, Komplet z vsem potrebnim priborom za montažo, kovinsko ohišje | kos | 5 | 0 | 0
- 1x vtičnica (230V)
- 1x vtičnica (RJ45)
- 1x vtičnica VGA
I. | 14 | Vtičniško gnezdo - omarica n/o za vgradnjo vtičnic iz samougasljive plastične mase, zaščite IP65, ožičena, z ključavnico in preiskušana, s sledečo opremo: | kos | 14 | 0 | 0
- 1x glavno stikalo štiri polno 40A/400V
- 1x zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 (40/30mA), štiripolno
- 2x instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 KA, enoopolni, karakteristike B/16A
- 1x instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 KA, tropolni karakteristike B/16A
- 2x vtičnica 230V
- 1x vtičnica 400V petpolna 16A
- 1x vtičnica 24V
I. | 15 | Fiksni priključek, n/o ali p/o z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja | kos | 101 | 0 | 0
I. | 16 | IR senzor gibanja | kos | 19 | 0 | 0
I. | 17 | Glavna ozemljitvena zbiralka nameščena v glavnem stikalnem bloku, skupaj s povezavami P/F-Y 25, 16 mm2, objemke, spoji | kos | 1 | 0 | 0
I. | 18 | Doza PS49 za izenačevanje potencialov, skupaj s povezavami P/F-Y 6, 4 mm2, objemke in spoji | kos | 10 | 0 | 0
I. | 19 | Izdelava kabelske kanalizacije 2xfi110mm za potrebe napajanaj zunanjih kompresorkih enot skupaj z izkopom, zasutjem in dvema kabelskima jaškoma fi800mm | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 20 | Viseča zbiralka skupne dolžine 63m | kpl | 2 | 0 | 0
- zbiralka 125A Cu l=3m
- dovodna omarica 125m
- odjemna omarica 32A
- zaključni pokrov
- objemka
- pritrdilni material
I. | 21 | Priklop rolo vrat s krmilno omarico do funkcionalnega delovanja | kos | 1 | 0 | 0
I. | 22 | Priklop notranjih kasetnih enot | kpl | 52 | 0 | 0
I. | 23 | Priklop klimatskih enot (prezračevanje) | kos | 12 | 0 | 0
I. | 24 | Priklop zunanjih kompresorskih enot | kos | 4 | 0 | 0
I. | 25 | Priklop grelnikov zraka | kos | 1 | 0 | 0
I. | 26 | Priklop vakumske odsesovalne naprave | kos | 1 | 0 | 0
I. | 27 | Priklop odvodnih ventilatorjev | kos | 7 | 0 | 0
I. | 28 | Tesnenje kabelskih prehodov skozi zidove z ognjeodporno maso Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z uporabo: - požarnega polnila - intumescenčnega požarnega premaza | kpl | 10 | 0 | 0
I. | 29 | Drobni material in manipulativni stroški | % | 3 | 0 | 0
I. | 30 | Električne meritve komplet z izdelavo tehnične dokumentacije meritev | kpl | 1 | 0 | 0
|  | I. Vodovni material - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E3.VODOVNI MATERIAL
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | Vodovni material |  |  |  | 0
|  | E3. VODOVNI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4.UNIVERZALNO OŽIČENJE
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
4 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E4. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Opombe: |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, z veznim in pritrdilnim materialom zajeto v cenah.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA od ponudnika | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | Univerzalno ožičenje
I. | 1 | Vtičnica enojna RJ45 - FTP CAT 6, p/o z dozo in protiprašnim pokrovčkom | kos | 6 | 0 | 0
I. | 2 | Vtičnica dvojna RJ45 - FTP CAT 6 in protiprašnim pokrovčkom za montažo v parapetni kanal | kos | 39 | 0 | 0
I. | 3 | Vtičnica optična - p/o z dozo in protiprašnim pokrovčkom | kos | 2 | 0 | 0
I. | 4 | Vtičnica VGA, p/o z dozo in protiprašnim pokrovčkom | kos | 6 | 0 | 0
I. | 5 | Kabel FTP CAT 7, položen na kabelske police, v PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi ali PVC cevi | m | 1300 | 0 | 0
I. | 6 | Gigabitno stikalo (usmerjevalnik) kot na primer Allied Telesis AT-AT-8000/8POE 24-portni | kos | 3 | 0 | 0
I. | 7 | Brezžični usmerjevalnik WiFi AP, npr. kot LANCOM WLAN ACCESSPOINT POE L-321AGN | kos | 3 | 0 | 0
I. | 8 | Kabel VGA (povezava računalnik projektor), dolžine 15m | kos | 6 | 0 | 0
|  | I. Univerzalno ožičenje - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - E4. UNIVERZALNO OŽIČENJE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | Univerzalno ožičenje |  |  |  | 0
|  | E4. UNIVERZALNO OŽIČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 5.POŽARNO JAVLJANJE
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
4 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E5. |  | POŽARNO JAVLJANJE
Opombe: |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, z veznim in pritrdilnim materialom zajeto v cenah.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA od ponudnika | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | Požarno javljanje
I. | 1 | Požarna centrala | kos | 1 | 0 | 0
Mrežno povezljiva adresna centralna naprava 2-zanki , za 2x C-NET adresno zanko, max. 256 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x programabilnimi izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme prko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah
na primer kot: CERBERUS PRO FC724-ZA
I. | 2 | Dodatni napajalnik v kontroliranem ohišju EN54 | kos | 1 | 0 | 0
I. | 3 | Akumulator 12V, 26Ah, VDS | kos | 4 | 0 | 0
I. | 4 | Adresni kombiniran optični javljalnik dima, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku | kos | 98 | 0 | 0
na primer kot:Cerberus PRO OH720
I. | 5 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike | kos | 98 | 0 | 0
na primer kot:Cerberus PRO
I. | 6 | Indikator za javljalnike v spuščenem stropu | kos | 21 | 0 | 0
I. | 7 | Elektronika ročnega javljalnika, direktni način proženja z ohišjem rdeče barve za ročni javljalnik FDMH291-R; za FDME221 | kos | 12 | 0 | 0
na primer kot: Sinteso FDME221
I. | 8 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1 x izhod/1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A, FDCIO221 | kos | 28 | 0 | 0
I. | 9 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4 x izhod/4x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A, FDCIO222 | kos | 4 | 0 | 0
I. | 10 | Ohišje vzorčne komore - ustreza vsem Siemensovim javljalnikom FDBZ292, vzorčevalna cev 60cm FDBZ292-AB, z adresnim optičnim javljalnikom dima Cerberus PRO OP720 z podnožjem, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku | kos | 23 | 0 | 0
I. | 11 | Alarmna sirena rdeče barve, glasnost 80-99 Dba | kos | 5 | 0 | 0
I. | 12 | Vmesnik za prenos na center | kos | 1 | 0 | 0
I. | 13 | Napisne ploščice za javljalnike, module | kos | 108 | 0 | 0
I. | 14 | Fotoluminiscentna nalepka Ročni Javljalec in sirena | kos | 17 | 0 | 0
I. | 15 | Označevanje elementov in programiranje elementov | kos | 125 | 0 | 0
I. | 16 | Programiranje in spuščanje v pogon centrale | kos | 1 | 0 | 0
I. | 17 | Tesnenje prehodov kabelskih povezav med požarnimi sektorji z izolativno ognjeodporno peno | kos | 7 | 0 | 0
I. | 18 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 150 | 0 | 0
I. | 19 | Kabel ognjeodporen NHXH 2x1,5mm2 RE FE 180/E30-E60 z objemkami in zidnimi vložki, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 470 | 0 | 0
I. | 20 | Kabel ognjeodporen JE-H(St)H 1x2x0,8mm2 E30, rdeč z objemkami in zidnimi vložki, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 2300 | 0 | 0
I. | 21 | Kabel UTP cat.5 4x2x24AWG, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 30 | 0 | 0
I. | 22 | Negorljiva PN cev fi 16 s skobami | m | 170 | 0 | 0
I. | 23 | Pregled in izdaja cetrifikata s strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 24 | Šolanje uporabnika | kos | 1 | 0 | 0
I. | 25 | Izdelava projekta izvedenih del (tri izvode) | kos | 1 | 0 | 0
I. | 26 | Razna nepredvidena dela, drobni material, manipulativni in transportni stroški | % | 3 | 0 | 0
|  | I. Požarno javljanje - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - E5. POŽARNO JAVLJANJE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | Požarno javljanje |  |  |  | 0
|  | E5. POŽARNO JAVLJANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 6.KONTROLA PRISTOPA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
4 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E6. |  | KOTROLA PRISTOPA
Opombe: |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, z veznim in pritrdilnim materialom zajeto v cenah.
Material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materalom vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA od ponudnika | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | Kontrola pristopa
I. | 1 | SiPass ENTRO programska oprema za kontrolo pristopa Siemens ENTRO SW: - možnost komunikacije s sistemom preko direktne (COM) povezave, ethernet povezave (LAN/WAN) ali preko modema; - možnost upravljanja do 512 vrat in 40.000 kartic; - možnost formiranja do 480 skupin | kos | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Osebni računalnik PENTIUM Dual Core z 19" monitorjem in tipkovnico v sledeči sestavi: - 4064 MB RAM - 256MB Video RAM S3 3d AGP grafična kartica - 500 GB trdi disk - Windows XP | kos | 1 | 0 | 0
I. | 3 | Segmentni kontroler kontrole pristopa za upravljanje do 16 vrat Siemens SR34i-16; -RS485 povezava med vratnimi kontrolerji; -2xRJ45 TCP/IP mrežni priključek za povezavo v WAN/LAN mrežo; -Ethernet ali RS485 povezava med segmentnimi kontrolerji; -vgrajen Web server; - vgrajen prikazovalnik za prikaz stanja, možnost programiranja preko integrirane tipkovnice; - vgrajena spominska enota za 1000 zadnjih dogodkov; - napajanje 8 do 40 VDC, 8 do 30 VAC | kos | 2 | 0 | 0
I. | 4 | Vratni kontroler za nadzor 1 vrat (2 čitalcev kartic), Siemens DC12; - -možnost priklopa čitalcev tipa BC-link, Clock&Data ali Wiegand; -vgrajen prikazovalnik za prikaz stanja; -vhod za nadzor odprtosti/zaprtosti vrat; -1x relejski kontakt; -vgrajen tamper kontakt za | kos | 33 | 0 | 0
I. | 5 | Ključavnica električna FFE-1705, 12VDC, 130mA | kos | 33 | 0 | 0
I. | 6 | Akumulator 12V 7,2Ah | kos | 33 | 0 | 0
I. | 7 | Kompaktni čitalec brezkontaktnih proximity 125 kHz kartic in brezkontaktnih obeskov, čitalna razdalja 10cm, Siemens PR500-EM | kos | 33 | 0 | 0
I. | 8 | Podometna doza 1 modul za čitalec Sinthesi | kos | 33 | 0 | 0
I. | 9 | Okvir za podometno dozo | kos | 33 | 0 | 0
I. | 10 | Brezkontaktna nepotiskana kartica-BELA Proximity | kos | 40 | 0 | 0
I. | 11 | Kabel UTP cat.5 4x2x24AWG, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 140 | 0 | 0
I. | 12 | Kabel PP-L 2x2x0,75mm za povezavo med električno ključavnico in vratnim kontrolerjem, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 250 | 0 | 0
I. | 13 | Kabel s Cu vodniki-0,6/1kV, delno uvlečen v instalacijsko cev in delno položen na kabelski polici PP 2 x 1,5 mm2 | m | 240 | 0 | 0
I. | 14 | Montaža, priklop, nastavitve ter zagon sistema kontrole pristopa | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 15 | Vnos topologije, urnikov, uporabnikov ter preizkus delovanja sistema kontrole pristopa | kos | 1 | 0 | 0
I. | 16 | Šolanje uporabnika | kos | 1 | 0 | 0
I. | 17 | Izdelava projekta izvedenih del (tri izvode) | kos | 1 | 0 | 0
I. | 18 | Razna nepredvidena dela, drobni material, manipulativni in transportni stroški | % | 3 | 0 | 0
|  | I. Kontrola pristopa - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - E6. KOTROLA PRISTOPA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | Kontrola pristopa |  |  |  | 0
|  | E6. KOTROLA PRISTOPA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 7.PROTI VLOMNO V.
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
4 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E7. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE
Opombe: |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, z veznim in pritrdilnim materialom zajeto v cenah.
Material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materalom vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA od ponudnika | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | Protivlomno varovanje
I. | 1 | Centrala GEM-P9600: - osem področji - protivlomnih con - podpira razširitev na 64 con s pomočjo razširitvenih modulov in 4-conskih tipkovnic - dopušča do 64 uporabnikov z individualnimi kodami - trije on-board relejski izhodi - do 24 zunanjih relejskih izhodov - tri možnosti za direkten klic v sili: požar, policija, pomožno - podpira oblikovanje dveh neodvisnih področij - do 7 ločenih pristopnih mest za do 24 uporabnikov - opis con po želji uporabnika - možna priključitev 2-žičnih in 4-žičnih dimnih detektorjev -zapisnik 800 zadnjih dogodkov | kos | 1 | 0 | 0
I. | 2 | AKU baterija 12 V/7 Ah | kos | 2 | 0 | 0
I. | 3 | Tipkovnica GEM-DXK1, LCD dvovrstični zaslon, sistemske napake označene na tipkovnici, avtomatsko premikajoč display odprtih con, vgrajen razširitveni modul za 4 dodatne programabilne cone, požar, napad, dodaten gumb, prisilna koda, ozvočene in osvetljene tipke ob pritisku, koda za vklop, izhod za piskača | kos | 1 | 0 | 0
I. | 4 | Senzor IR/MW C101STLRE11, domet 11m | kos | 27 | 0 | 0
I. | 5 | Koncentrator | kos | 6 | 0 | 0
I. | 6 | Magnetni kontakt | kos | 4 | 0 | 0
I. | 7 | Kabel LiYCY 6x0,22mm, položen na kabelske police in kanale, v negorljive PN cevi, instalacijske cevi | m | 450 | 0 | 0
I. | 8 | Kabel 2x0,5+4x0,22, položen na kabelske police in kanale, v negorljive PN cevi, instalacijske cevi | m | 190 | 0 | 0
I. | 9 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2, dobava in polaganje na kabelske police in kanale, v negorljive PN cevi, instalacijske cevi | m | 80 | 0 | 0
I. | 10 | Kabel UTP cat.5 4x2x24AWG, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 60 | 0 | 0
I. | 11 | Montaža, konfiguracija in spuščanje sistema v pogon | kos | 1 | 0 | 0
I. | 12 | Razna nepredvidena dela, drobni material, manipulativni in transportni stroški | % | 3 | 0 | 0
|  | I. Protivlomno varovanje - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - E7. PROTIVLOMNO VAROVANJE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | Protivlomno varovanje |  |  |  | 0
|  | E7.PROTIVLOMNO VAROVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 8.STRELOVOD
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
4 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E8. |  | STRELOVOD
Opombe: |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, z veznim in pritrdilnim materialom zajeto v cenah.
Material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materalom vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA od ponudnika | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | Strelovod
I. | 1 | Lovilni vod Al legura f8 mm nameščem po strehi na tipskih nosilcih glede na tip strehe, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. Ah1 | m | 510 | 0 | 0
I. | 2 | Lovilna palica višine h=3m za zaščito zunanjih klimatskih enot, izpuhov in prezračevalnih jaškov itd., kot npr.: SON32 (predpriprava za sončno elektrarno) | kos | 6 | 0 | 0
I. | 3 | spoj ozemljilnega traku odtočno cev - cevna objemka Rf, kot npr. HERMI KON11A | kos | 55 | 0 | 0
I. | 4 | sponka za medsebojno povezvo strelovodnega vodnika,kot npr. HERMI KON07 | kos | 22 | 0 | 0
I. | 5 | sponka za povezavo strelovodnega vodnika z žlebnim koritom, kot npr. HERMI KON06 | kos | 10 | 0 | 0
I. | 6 | odkapnik za preprečevanje zatekanja vode, kot npr. HERMI KON21 ODKAPNIK | kos | 12 | 0 | 0
I. | 7 | vertikalna zaščita Rf, dolžine 1,5m za izolirane stene, kot npr. HERMI VZ08 | kos | 12 | 0 | 0
I. | 8 | raztezni element za dolžine 20 in več metrov, kot npr. HERMI AH | m | 20 | 0 | 0
I. | 9 | spoj ozemljilnega traku na odvodni vodnik, kot npr. HERMI KON01 | m | 15 | 0 | 0
I. | 10 | merilna številka za označevanje merilnih spojev, kot npr. HERMI MŠ | m | 12 | 0 | 0
I. | 11 | Razna nepredvidena dela, drobni material, manipulativni in transportni stroški | % | 3 | 0 | 0
|  | I. Strelovod - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - E8. STRELOVOD
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | Strelovod |  |  |  | 0
|  | E8.STRELOVOD - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 9.POLNILNA P. za EL. VOZILA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
4 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E9. |  | POLNILNA POSTAJA ZA ELEKTRIČNA VOZILA (predpriprava)
Opombe: |  | Popis samo predpriprave za postavitev polnilne postaje za el. ima v ceni zajeto dobavo, montažo, zidarsko pomoč, vezni in pritrdilni material.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA od ponudnika | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | Električna polnilna postaja (predpriprava)
I. | #REF! | Izdelava kabelskega jaška fi 0,8m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti in napisom ELEKTRIKA | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 1 | Nadometni inštalaciski kanali (NIK)
|  | - 60x25 | m | 10 | 0 | 0
I. | 2 | Stigmaflex cev f50 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 3 | 0 | 0
I. | 3 | Kabel NYY-J 4x50 mm2, položen na kabelske police in kanale, v PN in inštalacijske cevi. | m | 60 | 0 | 0
I. | 4 | Drobni material in manipulativni stroški | % | 3 | 0 | 0
|  | I. Električna polnilna postaja (predpriprava) - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - E9. POLNILNA POSTAJA ZA ELEKTRIČNA VOZILA (predpriprava)
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | Električna polnilna postaja (predpriprava) |  |  |  | 0
| E9.POLNILNA POSTAJA ZA ELEKTRIČNA VOZILA (predpriprava) - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA VSEH DEL
POPIS DEL S PREDRAČUNOM za I. SKLOP
Medpodjetniški izobraževalni center POMURJE - MIC POMURJE
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
4. | ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 20% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!